## Előlap
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
|  | tárgyév: | év
Üzemeltető megnevezése szervezeti egység megjelöléssel:
NJE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar és Pedagógusképző Kar
Szervezeti egység megjelölése
Szervezeti egység címe
Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. | Kecskemét, Izsáki út 10.
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve:
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre:
.

## Tűzoltó készülékek
Szervezeti egység megnevezése: |  |  | 0 | [10 empty] | Tárgyév: |  | 0
Üzemeltető címe: |  |  | Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve: |  |  | 0 |  |  |  |  | Karbantartást végző:
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre: |  |  | 0 |  |  | Felülvizsgáló, karbantartó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tűzoltó készülék | [8 empty] | Üzemeltetői ellenőrző vizsgálat időpontja |  |  |  | Karbantartás |  |  | Megjegyzés (javítás/karbantartás szükségessége)
egyedi azonosító | készenléti helye | típus jelzés | oltási teljesítény |  | gyártási év | gyári szám | utolsó karbantartás ideje |  | I. Negyed év | II. Negyed év | III. Negyed év | IV. Negyed év | alap | közép | teljes
|  |  | A | B |  |  | közép-karbantartás | teljes körű karbantartás | hó.nap |  |  |  | hó.nap
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA

## TK ellenőrzési szempontok
Tűzoltó készülékek készenlétben tartó ellenőrzése
A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék • az előírt készenléti helyen van, • rögzítése biztonságos, • látható, • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, • használata nem ütközik akadályba, • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, • hiánytalan szerelvényekkel ellátott, • fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, • zárópecsétje sértetlen, • karbantartása esedékes-e, és • állapota kifogástalan, üzemszerű. A táblázatban szükséges rögzíteni a karbantartás időpontjait és eredményét, amelyet a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezhet. (OTSZ: "Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet." "Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet."

## tűzcsapok
Szervezeti egység megnevezése: |  | 0 |  |  |  |  | Cím | Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. |  |  |  | Tárgyév: |  | 0
Ellenőrzéssel (E) megbízott: |  | 0 | [9 empty] | Ellenőrzés (E) |  | félévente
Karbantartással, felülvizsgálattal megbízott: | [11 empty] | Karbantartás, felülvizsgálat (K,F) |  | évente
Felülvizsgáló, karbantartó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: | [10 empty] | Karbantartás időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg!!
Tűzcsapok |  | Fali tűzcsap (F) Föld alatti tűzcsap (FA) Föld feletti tűzcsap (FF) | Szerelvény szekrény | Szerelvények | [6 empty] | Nyomás (bar) | Vizsgálat |  |  |  | Megjegyzés (javítás/karbantartás szükségessége)
[12 empty] | jellege | időpontja (év.hó.nap)
azonosító | készenléti helye |  |  | 52-C tömlő | sugárcső | zárókupak-kapocs | egyetemes kapocskulcs | C jelű állványcső | B-C áttétkapocs | tűzcsap-kulcs |  | E/K/F | hó.nap | hó.nap | utolsó nyomás-próba*
1
2
3
4
5
6
7
Ellenőrzést, felülvizsgálatot végző aláírása

## TCS ellenőrzési szempontok
Tűzoltó vízforrás üzemeltetői ellenőrzése
Az üzemeltető félévente ellenőrzi • állapotáról, • észlelhetőségét és hozzáférhetőségét, • működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségét és helyességét, • működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotát és • működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétét • karbantartást igazoló címkéje sértetlenségét és épségét • karbantartásának esedékességét szerelvényszekrény vonatozásában: • kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait, • elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, • a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e, • sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e, • az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e, • a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és • van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon

## BV
[11 empty] | Tárgyév: |  | 0
Szervezeti egység | 0 |  |  |  | Címe: |  | Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. |  |  |  | üzemeltetői ellenőrzés (E) |  | negyedévente
Ellenőrzéssel (E) megbízott: | 0 |  |  |  | Mukaköre: |  | 0 |  |  |  | karbantartás (K) |  | évente
Felülvizsgáló: | [10 empty] | felülvizsgálat (F) |  | évente
Jelölés: |  | 0 - Rendben, megfelelő. Az üzemeltetői ellenőrzés elvégzésre került.
1 - Javításra szorul
Biztonsági világítás egyedi azonosítója | Helye |  | Éves felv./karb. | üzemeltetői ellenőrzés | [7 empty] | Megjegyzés
|  |  |  | I. negyedév (hó.nap) |  | II. negyedév (hó.nap) |  | III. negyedév (hó.nap) |  | IVI. Negyedév (hó.nap)
| szint |  | hó. nap | Töltés | Fény | Töltés | Fény | Töltés | Fény | Töltés | Fény
Aláírás

## BV ellenőrzési szempontok
Biztonsági világítás működőképességének ellenőrzése (inverteres biztonsági világítás villamos táplálású menekülési útirányjelzők irányfények)
A biztonsági világítás működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani kell, a meghibásodott elemeket -akkumulátor, fénycső- haladéktalanul cserélni kell, és a javítás elvégzését írásban igazolni kell. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre: világítás működik, világítótest burkolata (felszerelt, ép), világítótest az adott helyen fellelhető

## TGA
[12 empty] | Tárgyév: |  |  |  | 0
Szervezeti egység |  |  |  |  | Címe: |  | Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3. |  |  |  |  | Üzemeltetői ellenőrzés (E) |  |  |  | havi
Ellenőrzéssel (E) megbízott: | 0 |  |  |  | Mukaköre: |  | 0 |  |  |  |  | *Karbantartás (K) |  |  |  | félévente
Felülvizsgáló: |  | Felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa: | [9 empty] | *Felülvizsgálat (F) |  |  |  | félévente
Tűzgátló ajtó egyedi azonosítója | Helye | Hat havi felv./karb. |  | Havi ellenőrzések | [11 empty] | Megjegyzés
| szint | I. | II. | Jan. | Feb. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec.
Jelölés: | R - Rendben, megfelelő. Az üzemeltetői ellenőrzés elvégzésre került.
J - Javításra szorul (Az ajtó karbantartása során munkalap kerül kitöltésre, amely részletesen tartalmazza az elvégzett hibajavításokat.).

## TGA ellenőrzési szempontok
Tűz- és füstgátló ajtók nyilvántartása, ellenőrzése
Havi ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre:
Csukódás próba: 600-os nyitást követően akadásmentesen, automatikusan vissza kell csukódnia, Kilincs működése: a kilincs szabadon mozogjon, legyen könnyen lenyomható, és megfelelően álljon vissza alaphelyzetbe, Zárnyelv ellenőrzése: pormenetes legyen, szabadon és akadálytalanul vissza kell térnie a toküregbe. Ajtószárny-tok távolság ellenőrzése: zárt ajtónál a szárny és a tok közti rés maximum néhány milliméter legyen, és a tok illetve az ajtószárny közti légrés szélességének azonosnak kell lennie az ajtó teljes magasságában, az ajtószárnynak a padlótól 3-10 mm magasságban kell elhelyezkednie Szerkezeti elemek ellenőrzése: rögzítő csavarok megléte ajtólap él és tokok épsége ajtólap és tokok épsége, az ajtószárnyak és az ajtótokok nem lehetnek deformáltak, korrodáltak, vagy sérültek
Nyilvántartásba vett tűz-és füstgátló ajtók
Azonosító |  | Helye
01
02

## Hő- és füst
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS
Szervezeti egység megnevezése: |  |  | 0 | [5 empty] | Tárgyév: | 0
Üzemeltető címe: |  |  | 0
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve: |  |  | 0
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre: |  |  | 0
Felülvizsgálatot végző: |  |  | Csaba-Talk Kft. |  |  |  |  | Felülvizsgáló TV-iszakvizsga bizonyítványa:
Egyedi azonosító | Elhelyezkedése |  |  | Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) |  |  |  | *Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hónap,nap) |  | Megállapításai
| Szint | központ/eszközök (mágnes/kézi nyitó/nyílászáró) |  | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |  | I. félév | II. félév
Vizsgálatot végző aláírása
M megfelelő
NM nem megfelelő