Neumann János Egyetem

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Oktatási épületre vonatkozó

tűzvédelmi követelmények

(27. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	Az Oktatási épület tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	3

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	3

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.3.1.	Gázpalackok tárolásának követelményei	3

4.4.	Fűtőberendezések	4

4.5.	Tűzoltó készülék	4

4.6.	Fali tűzcsap	4

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	5

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	5

4.9.	Beépített oltó berendezés	5

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	5

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	5

4.12.	Villámvédelem	6

4.13.	Egyéb	6

4.13.1.	Napelem:	6

4.13.2.	Légkürt	6

5.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	6

5.2.	Tűzoltóság értesítése	6

5.3.	Az épület elhagyása	7

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	7

5.4.1.	Portaszolgálat	7

5.4.2.	Oktatók	7

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	7

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	8

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	8

Függelékek

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 13. melléklete)

- Tűzoltó vízforrások nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 14. melléklete)

- Biztonsági világítás nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 10. melléklete)

- Tűzgátló ajtók nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 11. melléklete)

- Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálati lapjai (A karbantartó cég tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 12. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

Oktatási épület (27. sz. épület)

Címe:	6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1. - 3.

- Az Oktatási épület tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

Közösségi (oktatás)

Talaj- és növényvizsgáló laboratórium

Elméleti oktatásGyakorlati képzési helyszín

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése:  földszint + 2 emelet + tetőtér.

Tanügyi épület 3. emeletén található a Talajlaboratórium helyiségei és Oktató helyiségek, előadók.

Az épületben két lépcsőtér és egy lift került kiépítésre.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 1500 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben – lásd a 3.1. pontot.

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

Az épületben általános iskolai oktatás is van, így az épületben tartózkodók diákok a menekülésüket tekintve – segítséggel menekülnek!

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | A Mészöly Gyula térről |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Emeletenként fali tűzcsapok kerültek kiépítésre, továbbá tűzoltó készülékek vannak kihelyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | Földszint porta helyiség |
| Az épület gázfőelzárója: | Cserhalom utca felőli bejárat (körülzárt terület) - gázfogadó |
| Tűzjelző berendezés: | Az épületben kiépített, a központ a a porta helyiségben |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Kiépített. |
| Napelem rendszer: | Nincs kiépítve az épületben. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület parkolójában, az utca felöli részen – az épülettől távolabbi részen. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés számítással megengedett maximális befogadóképessége:

| Terem száma: | Létszám: | Terem mérete m2 | Ajtóméret: | Kiürítési idő perc | Maximális létszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364. Dr. Járfás József | 110 | 199,26 (12,3x16,2) | 1db 1,4m | 2 | 116 |

A fenti táblázat a rendelkezésre álló régebbi dokumentumok alapján került összeállításra.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet csak a TVSZ 4.2. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

A laboratóriumokban működő Bunsen égőt, nyílt lángot felügyelet nélkül hagyni tilos. Használaton kívül a gázfogyasztó készülék gázellátását a fogyasztói vezetékébe épített kézi elzáró elzárásával meg kell szüntetni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 4.3. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek): a kapu bejáratnál – az utcán.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

    - Gázpalackok tárolásának követelményei

Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentési akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, gépjármű tárolókban.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő

A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.

A töltött és az üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szelepvédő nélküli palackot csak a szelep véletlen nyitását meggátló megfelelő eszközben szabad tárolni, mozgatni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete:

- mérgező,

- maró,

- fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel, és felcsavart záróanyával kell tárolni. Nem vonatkozik, ez az előírás a korábban nem töltött vagy veszélytelen palackokra.

A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömítőanyag a használatos gázfajtának feleljen meg. Az oxigén-, illetve a pentánállóság követelményének való megfelelőséget igazolni kell.

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell.

A gázok felhasználásának a helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad készenlétben tartani, arra kialakított eszközben, mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a felhasználási helyről.

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha

- legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett,

- égésnyomok látszanak rajta,

- a jogszabály, illetve a vonatkozó szabvány szerinti mértéket meghalad éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,

- a szállítójárművet közlekedési baleset érte,

- átalakítás nyomai észlelhetőek.

Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésből az illetékes töltővállalatot (cseretelepet), illetve a tulajdonost tájékoztatni kell.

  - Gázfogyasztó készülékek

Laboratóriumi lángőrzés nélküli gázégők felügyelet nélkül nem hagyhatók. Használatuk körültekintően történhet, közvetlen környezetükben éghető anyag nem helyezhető el, a láng felett átnyúlni tilos. Használatot kövezően az adott gázszakasz elzáró szerelvénye (kézi elzáró), majd a központi gázellátás szerelvénye elzárandó.

Laboratóriumi, lángőrzés nélküli gázfogyasztó eszközök csatlakozó vezetékeit rendszeresen ellenőrizni szükséges, tömörségi- és szivárgásellneőrző vizsgálatokkal.

A gázláng elzárását követően ellenőrizni szükséges, hogy nem maradt-e tűzveszélyes helyzet (pl. parázslás) a laboratóriumban.

  - Fűtőberendezések

A Laboratórium területén a Tanügyi épület fűtését biztosító rendszer melegvizes hőleadó radiátorai biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A kazánn kezelése nem az Egyetem feladata.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés van.

A fali tűzcsap féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (3. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves felülvizsgálat, karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Hő- és füstelleni védelem

Az épületben beépített hő- és füstelleni védelem van.

A hő- és füstelleni védelem üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (7. függelék).

A jogosultsághoz kötött féléves, éves szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Az épületében beépített tűzjelző rendszer működik, kézi jelzésadókkal, hangjelzőkkel kialakítva.

A tűzjelző berendezés központja az épület földszintjén (jobbra a folyosón) található. Tűz- és hibaátjelzésére alkalmas berendezés kiépítésre került. Átjelzés van a teherportára.

A tűzjelző berendezés üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Naponta

Havonta

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött féléves, éves szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Az épületben kialakított irányfények nyilvántartását lásd a jelen a 4. számú függelékben.

Az irányfények üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Három havonta

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

Az éves villamos felülvizsgálatot az Egyetem karbantartója végzi.

  - Tűzgátló nyílászárók

Tűzgátló ajtókat építettek be, melyek csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja.

A tűzgátló ajtók adatait és nyilvántartását lásd az 5. számú függelékben.

A tűzgátló ajtók üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Havonta

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítményüzemeltetés vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves felülvizsgálatot és karbantartást szerződés szerinti szakcég végzi.

Az felülvizsgálat/ karbantartás során felvett észrevételeket lásd a 6. számú függelékben.

  - Villámvédelem

Az épület villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületben kiépítve napelem.

    - Légkürt

Az épület teljes terültén tűzjelző berendezés van kiépítve, így az épületben nincs szükség légkürt(ök) kihelyezésére!

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

Kézi tűzjelzés

A kézi jelzésadó bekapcsolása után a beépített automatikus tűzjelző berendezés hangos riasztást ad (sziréna)!

(A tűzjelzést az épületben kialakított tűzjelző berendezés automatikusan is jelezheti.)

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1. – 3. Oktatási épület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse!

Gyülekezési hely: Az épület parkolójában, az utca felöli bejáratnál – nem a kapuban! – az épülettől távolabbi részen.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

Az épület kiürítése során a lift használata szigorúan TILOS!

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Portaszolgálat

A tűzjelző berendezés jelzését követően ellenőrzi a készüléket. Beazonosítja a jelzés pontos helyét.

A jelzés helyszínére megy és ellenőrzi, hogy ténylegesen van-e tűz:

- ha nincs tűz lemondja; jelzi, hogy téves riasztás.

- ha tűz van, azonnal jelzi a tűzoltóságra.

További feladata:

- segíti az épület kiürítését,

- az épület kiürítése után a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: Főbejárat porta helyiségben)

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: Cserhalom utca felőli bejárat - körülzárt terület)

- a főbejáratánál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, diákokat, a környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.