## Előlap
TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
Üzemeltető megnevezése szervezeti egység megjelöléssel:
Neumann János Egyetem
Szervezeti egység megjelölése
11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék
Szervezeti egység címe
Kecskemét, Izsáki út 10.
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve:
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre:
TK felülvizsgálattal, karbantartással megbízott gazdálkodó szervezet neve felülvizsgálatot/karbantartást végző neve, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Tüzi vízforrás felülvizsgálattal, karbantartással megbízott gazdálkodó szervezet neve felülvizsgálatot/karbantartást végző neve, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Biztonsági világítás felülvizsgálattal, karbantartással megbízott:
Hő- és füstelevezető rendszer felülvizsgálattal, karbantartással megbízott gazdálkodó szervezet neve felülvizsgálatot/karbantartást végző neve, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Hő- és füstgátló nyílászáró felülvizsgálattal (TGA), karbantartással megbízott gazdálkodó szervezet neve felülvizsgálatot/karbantartást végző neve, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:

## Tűzoltó készülékek
Szervezeti egység megnevezése: |  |  | 11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék | [6 empty] | Tárgyév:
Üzemeltető címe: |  |  | Kecskemét, Izsáki út 10.
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve: | [9 empty] | Karbantartást végző:
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre: | [9 empty] | Felülvizsgáló, karbantartó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
0 - Megfelelő
1 - Javításra szorul
Tűzoltó készülék | [8 empty] | Üzemeltetői ellenőrző vizsgálat időpontja |  |  |  | Karbantartás |  |  | Megjegyzés (javítás/karbantartás szükségessége)
egyedi azonosító | készenléti helye | típus jelzés | oltási teljesítény |  | gyártási év | gyári szám | utolsó karbantartás ideje |  | I. Negyed év | II. Negyed év | III. Negyed év | IV. Negyed év | alap | közép | teljes
|  |  | A | B |  |  | közép-karbantartás | teljes körű karbantartás | hó.nap | hó.nap | hó.nap | hó.nap | hó.nap
[7 empty] | év/hó | év/hó
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA

## TK ellenőrzési szempontok
Tűzoltó készülékek készenlétben tartó ellenőrzése
A készenlétben tartó vagy képviselője a rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék • az előírt készenléti helyen van, • rögzítése biztonságos, • látható, • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, • használata nem ütközik akadályba, • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, • hiánytalan szerelvényekkel ellátott, • fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, • zárópecsétje sértetlen, • karbantartása esedékes-e, és • állapota kifogástalan, üzemszerű. A táblázatban szükséges rögzíteni a karbantartás időpontjait és eredményét, amelyet a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezhet. (OTSZ: "Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet." "Tűzoltó készülék karbantartást az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet."

## tűzcsapok
Szervezeti egység megnevezése: |  | 11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék |  |  |  |  | Tárgyév:
Ellenőrzéssel (E) megbízott: | [6 empty] | Ellenőrzés (E) |  |  | félévente
Karbantartással, felülvizsgálattal megbízott: | [6 empty] | Karbantartás, felülvizsgálat (K,F) |  |  | évente
Felülvizsgáló, karbantartó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: | [6 empty] | Karbantartás időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg!!
0 - Megfelelő
1 - Javításra szorul
Tűzcsapok |  | Fali tűzcsap (F) Föld alatti tűzcsap (FA) Föld feletti tűzcsap (FF) | Szerelvény szekrény | Szerelvények |  | Nyomás (bar) | Üzemeltetői ellenőrzés |  | Éves felülvizsgálat hó/nap | utolsó nyomás-próba* | Megjegyzés (javítás/karbantartás szükségessége)
[7 empty] | I. félév hó/nap | II. félév hó/nap
azono-sító | készenléti helye |  |  | 52-C tömlő | sugárcső
16 | Földszint folyosó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
17 | Földszint folyosó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
18 | Kis előadó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
19 | Kis előadó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
20 | Nagy előadó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
21 | Nagy előadó | F | lapos | C-52 | C-52 | 6 |  |  |  | 2019
22 | 1. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 5 |  |  |  | 2019
23 | 1. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 5.5 |  |  |  | 2018/2023
24 | 2. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 5 |  |  |  | 2019
25 | 2. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 5 |  |  |  | 2019
26 | 3. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 4.5 |  |  |  | 2018/2023
27 | 3. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 5 |  |  |  | 2022
28 | 4. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 4 |  |  |  | 2018/2023
Ellenőrzést, felülvizsgálatot végző aláírása
29 | 4. emelet | F | lapos | C-52 | C-52 | 4 |  |  |  | 2022
Ellenőrzést, felülvizsgálatot végző aláírása

## TCS ellenőrzési szempontok
Tűzoltó vízforrás üzemeltetői ellenőrzése
Az üzemeltető félévente ellenőrzi • állapotáról, • észlelhetőségét és hozzáférhetőségét, • működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségét és helyességét, • működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotát és • működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétét • karbantartást igazoló címkéje sértetlenségét és épségét • karbantartásának esedékességét szerelvényszekrény vonatozásában: • kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmény előírásait, • elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e, • a fali felfüggesztés esetén a felfüggesztő szilárd és a célnak megfelelő-e, • sérülésmentes, ajtaja szabadon nyitható-e, • az előírt szerelvények, tartozékok megtalálhatók-e, • a szerelvények, tartozékok rögzítettek-e és • van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta vagy egyéb károsodás akár a szerelvényszekrényen, akár a benne lévő szerelvényeken, tartozékokon

## BV
Szervezeti egység |  |  | 11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék |  |  | Címe: |  | Kecskemét, Izsáki út 10. |  |  |  | Tárgyév:
Ellenőrzéssel (E) megbízott: | [5 empty] | Mukaköre: | [5 empty] | 3 havonta | Ellenőrzés
Felülvizsgáló: |  |  | 0 | [8 empty] | évente | Ellenőrzés
0 - Megfelelő
1 - Javításra szorul
Biztonsági világítás egyedi azonosítója |  | Helye |  | Éves felv./karb. | negyedéves ellenőrzések | [7 empty] | Megjegyzés
irány | Oldal fali / Mennyezeti |  |  |  | I. negyedév |  | II. negyedév |  | III. negyedév |  | IV. negyedév
|  | szint | helyiség/egyéb azonosító | hó. nap
[5 empty] | Töltés | Fény | Töltés | Fény | Töltés | Fény | Töltés | Fény
| oldalfali | fszt. | bejárat, belülről jobb
| mennyezeti | fszt. | előtér belülről bal külső
| mennyezeti | fszt. | előtér belülről bal középső
| mennyezeti | fszt. | előtér belülről jobb középső
| mennyezeti | fszt. | előtér belülről jobb szélső
| mennyezeti | fszt. | folyosó a büfé irányából az előtér felé (bejáratnál)
| oldalfali | fszt. | nagyelőadó bal belülről belső
| oldalfali | fszt. | nagyelőadó bal belülről a kijárat felett
| oldalfali | fszt. | nagyelőadó jobb belülről belső
| mennyezeti | fszt. | nagyelőadó jobb belülről a kijárat felett
| oldalfali | fszt. | nagyelőadó lépcsőtetején hátsó kijárat
| oldalfali | fszt. | nagyelőadó hátsó kijárat mögött előtér
| mennyezeti | fszt. | előadok közötti tér hátsó kijárata jobb belső
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA
| mennyezeti | fszt. | előadok közötti tér hátsó kijárata jobb külső
| mennyezeti | fszt. | előadok közötti tér hátsó kijárata bal belső
| mennyezeti | fszt. | előadok közötti tér hátsó kijárata bal külső
| oldalfali | fszt. | kiselőadó belülről jobb belső
| mennyezeti | fszt. | kiselőadó belülről jobb ajtó felett
| oldalfali | fszt. | kiselőadó belülről bal belső
| mennyezeti | fszt. | kiselőadó belülről bal ajtó felett
| oldalfali | 1em | folyosó hátsó lépcsőház bejárati ajtó
| oldalfali | 1em | folyosó fölépcsőház felé iroda előtt
| oldalfali | 1em | folyosó ajtó felett fölépcsőház előtt
| oldalfali | 1em | folyosó közepén hátrafelé mutat
| oldalfali | 1em | főlépcsőház előtérben E13 iroda előtt
| oldalfali | 1em | oktatási, képzési igazgatóság bejárat belülről
| oldalfali | f.em | lépcsőforduló
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA
| mennyezeti | fszt | büfé-főbejárat folyosó hátsólépcső előtt
| oldalfali | fszt | büfé-főbejárat folyosó büfé oldali vége
| oldalfali | fszt | büfé előtt a WC-k felett
| oldalfali | fszt | hátsó kijárat a parkolók felé ajtó felett
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA

## BV ellenőrzési szempontok
Biztonsági világítás működőképességének ellenőrzése (inverteres biztonsági világítás, villamos táplálású menekülési útirányjelzők, irányfények)
A biztonsági világítás működőképességét háromhavonta és évente ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani kell, a meghibásodott elemeket -akkumulátor, fénycső- haladéktalanul cserélni kell. A háromhavi ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre: kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezés, sértetlen állapot, és működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződés, lámpatestek rögzítettségét, észlelhetőségét, a menekülési irányjelzések meglétét, helyességét, kijelzők, állapotjelzések alapján a működőképességet Az éves ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre: minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít, a vizsgálat időtartama a gyártó tájékoztatásával összhangban megállapított teljes névleges működési idő legyen, a vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését, a vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét, világító lámpatestek rögzítettségére, észlelhetőségére, világítás, menekülési útirány jelző működésének, világítótest burkolat, menekülési útirány jelző épségének, világítótest, menekülési útirány jelző a nyilvántartás szerinti helyen való meglétének, olyan helyen, ahol jogszabály vagy szabvány alapján állandó üzemű biztonsági világítást kell üzemben tartani, a lámpatesteket állandó vagy készenléti üzemmódba kapcsolták-e, helyre kell állítani a normálvilágítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét. A töltőkészülékeket ellenőrizni kell a helyes működés szempontjából.

## TGA
Szervezeti egység | 11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék |  |  |  |  | Címe: |  | Kecskemét, Izsáki út 10. | [5 empty] | Tárgyév:
Ellenőrzéssel (E) megbízott: | [5 empty] | Mukaköre: | [7 empty] | Ellenőrzés |  |  | havi
Felülvizsgáló: |  |  | Felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa: | [10 empty] | Karbantartás, felülvizsgálat |  |  | félévente
0 - Megfelelő
1 - Javításra szorul
Tűzgátló ajtó egyedi azonosítója | Helye |  | Hat havi felv./karb. |  | Havi ellenőrzések | [11 empty] | Megjegyzés
| szint | helyiség/egyéb azonosító | I. félév hó/nap | II. félév hó/nap | Jan. | Feb. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szep. | Okt. | Nov. | Dec.
Fémtechnika/2009/T60 | fszt. | Aula
Fémtechnika/2009/T60 | fszt. | Aula
Fémtechnika/2009/T60 | fszt. | Aula
Fémtechnika/2009/T60 | fszt. | Aula
Fémtechnika/2009/T60 kétszárnyú | -1 | Pince (kazánhelyiség)
ELLENŐRZŐ (készenlétben tartó részéről), illetve KARBANTARTÓ ALÁÍRÁSA

## TGA ellenőrzési szempontok
Tűz- és füstgátló ajtók nyilvántartása, ellenőrzése
Havi ellenőrzésnek ki kell terjednie a következőkre:
Csukódás próba: 600-os nyitást követően akadásmentesen, automatikusan vissza kell csukódnia, Kilincs működése: a kilincs szabadon mozogjon, legyen könnyen lenyomható, és megfelelően álljon vissza alaphelyzetbe, Zárnyelv ellenőrzése: pormenetes legyen, szabadon és akadálytalanul vissza kell térnie a toküregbe. Ajtószárny-tok távolság ellenőrzése: zárt ajtónál a szárny és a tok közti rés maximum néhány milliméter legyen, és a tok illetve az ajtószárny közti légrés szélességének azonosnak kell lennie az ajtó teljes magasságában, az ajtószárnynak a padlótól 3-10 mm magasságban kell elhelyezkednie Szerkezeti elemek ellenőrzése: rögzítő csavarok megléte ajtólap él és tokok épsége ajtólap és tokok épsége, az ajtószárnyak és az ajtótokok nem lehetnek deformáltak, korrodáltak, vagy sérültek

## Hő- és füst
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ, NYILVÁNTARTÁS
Szervezeti egység megnevezése: |  |  | 11. épület - Főépület, 10. épület - Gépszerkezettan Tanszék | [5 empty] | Tárgyév:
Üzemeltető címe:
Üzemeltetői ellenőrzést végző neve:
Üzemeltetői ellenőrzést végző munkaköre:
Felülvizsgálatot végző: | [7 empty] | Felülvizsgáló TV-i szakvizsga bizonyítványa:
Egyedi azonosító | Elhelyezkedése |  |  | Az üzemeltetői ellenőrzés dátuma (hónap, nap) |  |  |  | *Megjegyzés | Felülvizsgálat dátuma (hónap,nap) |  | Megállapításai
| Szint | központ/eszközök (mágnes/kézi nyitó/nyílászáró) |  | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév |  | I. félév | II. félév
Vizsgálatot végző aláírása
M megfelelő
NM nem megfelelő